Inverter Cable Sizing Chart

	Inverter Continuous Watts
	Voltage
	Fuse Size in Amps
	Minimum Wire Size

	150
	12
	20
	#4

	250
	12
	40
	#2

	250
	24
	20
	#4

	500
	12
	100
	#2

	500
	24
	40
	#2

	800
	12
	110
	#2

	800
	24
	60
	#2

	1000
	12
	150
	#2/0

	1000
	24
	100
	#2

	1500
	12
	200
	#2/0

	1500
	24
	100
	#2/0

	2500
	12
	400
	#4/0

	2500
	24
	200
	#2/0


